ICS  13.230

C  67

备案号：

中华人民共和国安全生产行业标准

- AQ

AQ 4241-2015

2015-03-06发布

2015-09-01实施

国家安全生产监督管理总局    发布

纺织工业除尘设备防爆技术规范

Technical specifications for dust explosion protection of dust

Removal equipment in textile industry

（报批稿）

- 目  次

前  言	III

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  除尘系统防爆设计	2

5  纺织除尘设备机械加工	2

6  纺织除尘设备防爆	2

7  安装	4

8  使用与维护	4

- 前    言

本标准除1、2、3章及4.7条、6.4.2外的全部技术内容为强制性。

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会粉尘防爆分技术委员会（SAC/TC 288/SC 5）归口。

本标准起草单位：武汉纺织大学、中钢集团武汉安全环保研究院、盐城国泰环保科技有限公司、山东省金信纺织风机空调设备有限公司

本标准主要起草人：石建中、徐国平、汪秀清、王爱民、李宇、吴子才、丁敬芝、王正纲、陈军、吴晓煜、乐有邦。

- 纺织工业除尘设备防爆技术规范

  - 范围

本标准规定了纺织工业粉尘爆炸危险场所用除尘设备的防爆要求。

本标准适用于纺织工业粉尘爆炸危险场所用除尘设备的设计、安装、使用与维护。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 12476.1  可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第1节：电气设备的技术要求

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 15604-2008  粉尘防爆术语

GB/T 15605  粉尘爆炸泄压指南

GB 50565-2010 纺织工程防火设计规范

FJJ 102-1984  棉纺织工业企业设计技术规定

JB/T 8471-2010  袋式除尘器安装技术要求与验收规范

  - 术语和定义

GB/T 15604-2008中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 粉尘爆炸危险场所  dust explosion hazardous area

- 存在可燃粉尘、助燃气体和点火源的场所。

- [GB/T 15604-2008，定义3.13]

- 3.2

- 纺织工业   textile industry

- 用天然纤维或以天然的、合成的高分子化合物为原料，经过化学和物理方法制得纤维，以及用这些纤维生产各种成品的产业链。主要包括：纺织业、纺织服装业、化学纤维制造业、化学纤维原料制造业。

- 3.3

- 除尘设备  dust removal equipment

- 将散发车间空气中的粉尘收集的装置。包括一级、二级除尘设备。

- 3.4

- 除尘室  dust collection room

- 装设除尘设备（附配套用风机）的建筑物。

  - 除尘系统防爆设计

4.1  纺织工业除尘系统设计应遵守FJJ 102-1984和GB 50565-2010相关通风除尘设计规范。

4.2  纺织工业除尘系统的设计人员，应熟知纺织纤维粉尘防爆知识及对除尘设备的性能要求。

4.3  除尘系统应采用二级收尘，一级为预过滤，二级为精过滤，也可将二级除尘设置在一台除尘设备中。不同爆炸危险等级的区域，不应合用除尘系统。如需合用除尘系统，其除尘系统设计应采取措施防止爆炸在不同子系统之间传播。

4.4  除尘室应单独布置。除尘室上层不应布置生产车间、辅助车间和生活间。除尘室内不应设置办公室、休息室，如毗邻时，应符合GB 50565-2010的有关规定。

4.5  与除尘设备无关的控制柜、配电柜不应设置在除尘室内。

- 4.6  除尘设备应在负压下工作。

4.7  除尘系统的吸尘罩应设置合理，对于粉尘释放较分散的细纱、粗纱、络筒、倍捻等车间宜采用移动式吸尘罩。

4.8  除尘管道应为圆形，应具备足够风速，避免粉尘沉积；管道内壁应光滑。其它风管不应通过除尘室。

4.9  进、出除尘机组的除尘管道应设置防火防爆管道安全装置。

5  纺织除尘设备机械加工

5.1  除尘设备框架采用型钢，外壳采用钢板制作，应达到一定的强度，符合粉尘防爆相关技术要求。

5.2  除尘设备应有良好的气密性，在其额定工作压力下的漏风率应不高于3％。

5.3  除尘设备箱体内不应存在任何可能积灰的平台和死角；对于箱体和灰斗侧板或隔板形成的直角应采取圆弧化措施。

5.4  应避免除尘设备内部金属零件相互碰撞、摩擦。

- 6  纺织除尘设备防爆

- 6.1  清灰和清灰装置

- 6.1.1  纺织除尘设备应采用真空吸尘方式清灰。

- 6.1.2  清灰装置应工作可靠。

- 6.1.3  应根据除尘设备类型、过滤风速、粉尘物性、入口含尘浓度等因素确定合理的清灰周期。

- 6.1.4  应有可靠的清灰自控系统。

- 6.2  滤料

6.2.1  一级过滤应采用防静电不锈钢过滤网，二级过滤应采用抗静电阻燃滤料。

- 6.2.2  滤料抗静电特性应符合表1的规定。

- 表1  滤料抗静电特性最大限值

| 滤料抗静电特性 | 最大限值 |
| --- | --- |
| 摩擦荷电电荷密度/（μC／m2） 摩擦电位/V 半衰期/s 表面电阻/Ω 体积电阻/Ω | 7 500 1.0 1010 109 |

- 6.3  电弧和电火花的防止

- 6.3.1  同滤料相连接的框架应符合防静电要求。

- 6.3.2  除尘设备应设防静电直接接地设施，接地电阻应不大于100Ω。

- 6.3.3  除尘设备与进、出风管及卸灰装置的连接应采用焊接；如采用法兰连接，应用导线跨接，其电阻应不大于0.03Ω。

- 6.3.4  配套的电气设备应符合GB 12476.1的规定。

- 6.4  卸灰装置

- 6.4.1  集尘器出灰口应设锁气卸灰装置。

- 6.4.2  集尘器中的杂尘宜用压实出灰 。

- 6.5  自动控制与监测

- 6.5.1  应对除尘设备实行清灰程序控制。

- 6.5.2  对除尘设备的下列参数应进行监测：

a）进、出风口压差；

b）进、出风口和灰斗的温度；

c）清灰参数(清灰周期、清灰间隔等)。

- 6.5.3  应对除尘设备下列部件的工况进行监视：

a）卸灰装置；

b）清灰用阀门(停风阀、切换阀等)。

- 6.5.4  当除尘设备出现下列故障之一时应报警：

a）进、出风口压差过高；

b）温度异常升高；

c）集尘器停止工作。

- 6.5.5  用于除尘设备运行参数监测的电气装置应符合GB 12476.1的规定。

- 6.6  泄爆和抑爆

- 6.6.1  除尘设备箱体的强度应能承受系统最大负压。

6.6.2  除尘设备应采取泄爆或抑爆措施，根据设计或设备的要求采用火焰泄爆装置、无火焰泄爆装置、

抑爆装置三者之一。

- 6.6.3  除尘设备设置泄爆装置时应遵循GB/T 15605规定。泄爆口应靠近爆炸危险性高的区域，并且应用风管联接至屋项或不产生危害的位置，泄爆风管的总长度不大于3m。

- 6.6.4  抑爆装置应靠近爆炸危险性高的区域。

7  安装

7.1  除尘器安装时应遵守JB/T 8471-2010的规定。

- 7.2  当除尘设备内部配件安装结束后应进行全面清理，确认设备内部无遗留物时方允许安装输灰、卸灰和锁风装置。

- 7.3  系统安装结束后应按设计将设备可靠接地。

- 7.4  构件及整机设备安装试运行后应检验粉尘泄漏情况，确认无粉尘泄漏后方予通过验收。

- 8  使用与维护

- 8.1  系统启动时应先启动除尘器，再启动生产设备；系统停机时应先停止生产设备，除尘设备应再运行一段时间并将滤袋清灰数遍，将粉尘全部从灰斗内卸出。

- 8.2  除尘设备启动后应定时检查，若有粉尘泄漏现象应立即停机处理。

- 8.3  应定时检查清灰装置，出现故障应及时修理。

- 8.4  检修除尘设备时应使用防爆工具，不应使用铁制工具敲击除尘设备的各金属部件。

- 8.5  明火作业应按GB 15577中相关条款执行。